## GS用
地下タンクの在庫管理と漏えい検知管点検
タンクNo. |  | 油種 |  | タンク容量 |  | KL | 記録責任者：
単位：L
月 | 検知管 の点検 | 前日営業終了後の実在庫量 | 受入れ数量 | 販売 数量 | 計算在庫量 | 営業終了後の実在庫量 | 本日の増減 | 計量器からの販売量の累計 | 増減量の累計 | 累計増減率
| （注） | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | Ｇ | Ｈ | Ｉ
[5 empty] | A+B-C |  | E-D |  |  | (H÷G)％
1日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0; Ｇ: 0; Ｈ: 0; Ｉ: 0
2日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31日 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
月間累計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（注）漏えい検知管の点検は1週間に1回以上行い、記録する。
記入例
Ａ： | （注）: 前日営業終了後の実在庫量（前日のＥ）
Ｂ： | （注）: ローリーから当該タンクへの荷卸し数量
Ｃ： | （注）: 当該タンクに接続されている計量器排出量の合計
Ｄ： | （注）: 計算在庫量＝Ａ＋Ｂ－Ｃ
Ｅ： | （注）: 営業終了後の実在庫量
Ｆ： | （注）: 本日の増減＝Ｅ－Ｄ
Ｇ： | （注）: 計量器からの販売量累計＝前日のＧ＋Ｃ
Ｈ： | （注）: 増減量の累計＝Ｈ＋Ｆ
Ｉ： | （注）: 累計増減率（％）＝Ｈ÷Ｇ×100
＊ | （注）: 原則１日１回（営業終了時）在庫の確認を行うこと。
＊ | （注）: 在庫の累計増減率の管理は、週１回以上必ず実施すること。
＊ | （注）: 在庫の累計増減率の異常を判断する基準を事前に決めておくこと。
(参考) | （注）: １ヶ月間の在庫の変動量〔１ヶ月の累積販売量の１％＋５００リットル〕を超えないか否かが基準 Ｆの月間累計と〔Ｃの月間累計÷１００＋５００Ｌ〕の比較
＊ | （注）: 上記の在庫管理や週１回以上実施する漏えい検知管の点検等から、異常の可能性が高いと判断される場合には直ちに正常化するための処置をとること。
＊ | （注）: 毎日の在庫管理と、週１回以上の累計増減率の管理を徹底すること。
在庫の増減について
差異Ｅ－Ｄ(本日の増減)は、多くの場合下記の事項が原因で発生します。日常からタンクの増減のクセ等を観察し、通常時と比較し、異常と判断したら速やかに検知管等の点検･調査を実施すること。
① | （注）: 地下タンク又は配管からの漏えい
② | （注）: 計量器の精度又は整備不良
③ | （注）: 地下タンク内の油温の変化(特にリーリー荷卸し直後)
④ | （注）: 油面計の精度又は整備不良、検尺棒の測定誤差
⑤ | （注）: 地下タンクの製造上設置上の不具合
⑥ | （注）: 通気管からの気化等による減耗
⑦ | （注）: 地下水、雨水等の混入による在庫の増加

## 一般用
地下タンクの在庫管理と漏えい検知管点検
タンクNo. |  | 油種 |  | タンク容量 |  | KL | 記録責任者：
単位：L
月 | 検知管 の点検 | 始業前の実在庫量 | 受入れ数量 | 使用量 | 計算在庫量 | 終業時の実在庫量 | 休業時の増減 | 備考
| （注） | Ａ | Ｂ | Ｃ | Ｄ | Ｅ | Ｆ | 記録者等
[5 empty] | A+B-C |  | 前日Ｅ－Ａ
1日 | Ｄ: 0
2日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
3日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
4日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
5日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
6日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
7日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
8日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
9日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
10日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
11日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
12日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
13日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
14日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
15日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
16日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
17日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
18日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
19日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
20日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
21日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
22日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
23日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
24日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
25日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
26日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
27日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
28日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
29日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
30日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
31日 | Ｄ: 0; Ｆ: 0
月間累計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（注）漏えい検知管の点検は1週間に1回以上行い、記録する。
記入例
Ａ： | （注）: 始業（営業）前の実在庫量
Ｂ： | （注）: ローリーから当該タンクへの荷卸し数量
Ｃ： | （注）: 使用(払出、消費）量
Ｄ： | （注）: 計算在庫量＝Ａ＋Ｂ－Ｃ
Ｅ： | （注）: 終業（営業終了）後の実在庫量
Ｆ： | （注）: 休業（未使用）時の増減＝Ａ－Ｅ
＊ | （注）: 始業前、終業後に在庫の確認を行うこと。
＊ | （注）: 在庫の管理は、貯蔵又は取扱い数量の１００分の１以上の制度で実施すること。
(参考) | （注）: １０ＫＬのタンクの場合、１００Ｌ以下の数量が計れる目盛の液面計又は検尺棒で計測を行う。
＊ | （注）: 休業時の増減Ｆ（前日の終業時の数量と当日始業前の数量の差）が大きい場合は注意すること。
＊ | （注）: 毎日の在庫管理と、週１回以上の漏えい検知管の管理を徹底すること。
＊ | （注）: 上記の在庫管理や週１回以上実施する漏えい検知管の点検等から、異常の可能性が高いと判断される場合には直ちに正常化するための処置をとること。
在庫の増減について
差異Ｅ－Ｄ(本日の増減)は、多くの場合下記の事項が原因で発生します。日常からタンクの増減のクセ等を観察し、通常時と比較し、異常と判断したら速やかに検知管等の点検･調査を実施すること。
① | （注）: 地下タンク又は配管からの漏えい
② | （注）: 計量器の精度又は整備不良
③ | （注）: 地下タンク内の油温の変化(特にリーリー荷卸し直後)
④ | （注）: 油面計の精度又は整備不良、検尺棒の測定誤差
⑤ | （注）: 地下タンクの製造上設置上の不具合
⑥ | （注）: 通気管からの気化等による減耗
⑦ | （注）: 地下水、雨水等の混入による在庫の増加