地下タンク在庫管理及び点検実施計画書

１．点検実施体制

点検実施に当たり、在庫管理に係る従業員を定め点検が適正に実施される体制を整えなければならない。

責任者

職　：

氏名：

点検者(正)

職　：

氏名：

点検者(副)

職　：

氏名：

２．在庫管理の対象設備

＊地下タンク

| タンクNo. | 油 種 名 | 容 量 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | KL |  |
|  |  | KL |  |
|  |  | KL |  |
|  |  | KL |  |
|  |  | KL |  |
|  |  | KL |  |

＊漏えい検知管

No.1　～　No.　　　　　　　　　　合計本数：　　　　　本

３．在庫管理に係る従事者の教育

管理者（　　　　　　　　）は、点検実施者に対し、年1回以上下記の教育を実施しなければならない。

（１）点検義務等に関する基本的事項

（イ）点検実施計画の意義・目的の理解

（ロ）点検管理に関する消防法の理解

（ハ）点検管理の対象となる設備の理解

（２）在庫管理の点検方法及び記入方法

（３）漏えい検知管の点検方法及び記入方法

（４）異常時の対応

（イ）異常の判断基準の理解

（ロ）異常時における対応手順

４．点検方法

（１）漏えい検知管による点検

漏えい検知管内の油分の有無を検知棒及び臭気により確認する。

（２）取扱い数量による確認

危険物の貯蔵又は取扱量の１／100以上の精度で在庫管理を行うことにより、１週間に１回以上危険物の漏れを確認する。

（３）在庫管理の方法

（イ）在庫管理を実施する際の在庫量の測定方法は、それぞれ下記の測定機器･器具等を用いて行うこと。

①遠隔式液面計

地下タンクに内蔵された液面監視装置と屋内に設置された液面表示装置が、有線又は無線で遠隔通信されている液面表示装置の数値を読み取り、在庫量を計測し、記録する。

②タンク直上式液面計

地下タンク上部に設置された液面計測器の数値を読み取り、在庫量を計測する。計測に当たっては、液面計が設置されているタンク上部の液面計の数値を直接読み取り、在庫量を記録する。

③検尺棒

検尺棒は、タンク容量に対して１／100以上の精度のものを使用し、検尺棒に付着した油の位置を読み取り、在庫量を計測し記録する。

（ロ）在庫管理は、記録表により記録し保存する。

５．異常の判断

（１）在庫管理時の異常

週1回以上実施する在庫管理において著しい増減が発生した場合は異常と判断する。

（２）漏えい検知管点検時の異常

挿入した検知棒に著しい油分の付着、油臭が認められた場合は異常と判断する。

６．異常時の対応

（１）点検実施者は、点検の結果異常が疑われる場合は、直ちに

管理者（　　　　　　　　　）に報告すること。

（２）管理者（　　　　　　　　　）は、点検者から報告された「異常の疑い」が漏えいによる異常であると判断した場合は、速やかに所轄消防署に報告するとともに、専門業者に点検の依頼をする。

（３）専門業者より異常の報告を受けた場合は、所轄消防署と相談の上適切な修理･取替え等を計画し、速やかに措置を講ずること。

(異常の疑い)

(異常の判断)

②詳細点検依頼

点検実施者

管理者

（　　　　　　　）

①報告

③異常個所の特定

②報告

④修理等の申請

⑤修理等の許可

専門業者

⑥修理等

工事の発注

工事業者

所轄消防署